| Состав проекта Ведомость основных комплектов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Обозначение | Наименование | Примечание |
|  |  | Состав проекта |  |
|  | -ГСВ | Газоснабжение внутренние устройства |  |
|  | -АГСВ | Автоматизация и КИП технологического комплекса |  |
|  |  | учета природного газа |  |
| 3 | -П | Приложения |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____________

| Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Примеч. |
|  |  | Содержание |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |
| 1 |  | Общая часть |  |
| 1.1 |  | Основание для разработки проекта |  |
| 1.2 |  | Исходные данные для разработки проекта |  |
| 1.3 |  | Действующие нормативные документы по газоснабжению |  |
| 1.4 |  | Юридическое обеспечение проекта. |  |
| 2 |  | Краткая характеристика существующего объекта. |  |
| 3 |  | Основные показатели по газоснабжению |  |
| 4 |  | Основные проектные решения |  |
| 5 |  | Обоснование выбора счетчика |  |
| 6 |  | Расчет перепада давления на счетчике |  |
| 7 |  | Расчет погрешности измерений расхода |  |
| 8 |  | Автоматизация и контроль |  |
| 9 |  | Указания по эксплуатации и мероприятия безопасности |  |
| 10 |  | Технологические решения |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

###### Общая часть

## Основанием для разработки проекта Автоматизированного коммерческого комплекса учета природного газа котельной ________________________________________

## является: ___________________________________________________________

- Исходными данными для разработки проекта послужили:

- Техническое задание на выполнение работ по модернизации котельной в части технического перевооружения узлов учета газа;

- Технические условия N ___________ от ______________ выданные

- Обследование объекта и натурные обмеры.

## Действующие нормативные документы по газоснабжению.

- Паспорта, технические данные и руководства по эксплуатации на применяемое оборудование.

- Сертификаты Госстандарта России и разрешения ГТТН РФ на применяемое оборудование.

- Государственные реестры.

Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

| ГОСТ Р 8.741-2019 | Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений. |
| --- | --- |
| Приказ Минэнерго России от 30.12.2013 N 961 | "Об утверждении Правил учета газа". |
| СП 89.13330.2016 | Котельные установки |
| СНиП 21-01-97 (1999) | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
| ГОСТ 12.1.018-93 (2001) | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. |
| ГОСТ 7512-82*(2003) | Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод. |
| РД 153-34.1-003-01 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. |
| ГОСТ 14202-69 (Дата актуализации 01.02.2017) | Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щиты |
| ГОСТ 21.609-2014 | СПДС Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения. |
| ГОСТ 33259-2015 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до РN250. Конструкция, размеры и общетехнические требования. (ISO 7005-1:2011, NEQ) (ISO 7005-2:1988 NEQ) |
| ГОСТ 15180-86 (2002) (Дата актуализации 01.02.2017) | Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры. |
| ГОСТ 21.1101-2013 | Система проектной документации для строительства |
| ПУЭ. 2003 г. | Правила устройства электроустановок. |
| ГОСТ Р 8.740-2011 | Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных, и вихревых расходомеров и счетчиков |
| N 116-ФЗ от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| N 69-ФЗ от 31.03.1999 (с изм. на 5.12.2016 г.) | Федеральный закон «О газоснабжении». |
| СП 62.13330.2011 | Газораспределительные системы. Актуализированная редакция. |
| СП 42-102-2004 | Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб |
| Утв. Приказом Мин. Труда и соц. Защиты РФ от 24.07.2013 №328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов |
| Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 (с изм. 20 сентября 2016 г.) | Правила противопожарного режима в РФ |
| Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929) | "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" |
| ГОСТ30319.1-2015 От 2017-01-01 | «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Общие положения». |
| ГОСТ30319.2-2015 Дата введения 2017-01-01 | «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода» |
| ГОСТ30319.3-2015 Дата введения 2017-01-01 | «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе». |
| Приказ Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 | "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 N 41718) |

## Юридическое обеспечение проекта.

Технические решения, принятые в проекте, не подлежат, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", проверке на патентную чистоту, не являются интеллектуальной собственностью и могут быть переданы третьим лицам без согласия авторов проекта.

Все оборудование и материалы, использованные в проекте, имеют необходимые Российские сертификаты и Разрешения соответствующих надзорных органов.

Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются.

Эксплуатационной организации необходимо обеспечить страховую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей  природной среде (ст. 6 и 15 Федерального закона о "Промышленной безопасности опасных производственных объектов"), в соответствии с "Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта", утвержденными Министерством финансов России по согласованию с ГТТН России", МЧС России,  а также во исполнение письма ГТТН России от 25.04.98 за № 01-17/116).

Проект выполнен в полном соответствии с действующими в период проектирования Государственными нормами, Правилами и Стандартами.

Монтажные работы могут быть начаты только после выполнения вышеперечисленных условий.

###### Краткая характеристика существующего объекта.

Сеть газопотребления котельной, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________ состоит из следующего газоиспользующего оборудования: Котельная с девятью котлами Энергия 3, работающими в отопительный период совместно. В межотопительный период котельная не работает. Установленная мощность котельной в водогрейной части составляет 5,486 Гкал/ч. Газоснабжение осуществляется по газопроводу среднего давления Ду 125.

Газовый счетчик устанавливается на вводе в котельную на газопроводе среднего давления.

Диаметр газопровода в месте установки узла учета – Ду100

Подвод газа к газоиспользующему оборудованию осуществляется путем разветвления основного газопровода.

Помещение котельной имеют естественное и искусственное освещение, приточно-вытяжную и естественную вентиляцию, достаточную для 3х кратного обмена воздуха, необходимые средства пожаротушения. Предусмотрено аварийное отключение (клапан ПСК) при повышении давления в подводящих газопроводах. Установлена система сигнализации и защиты рабочих мест от избыточной концентрации СО2 и СН4 с оборудованием вентиляции рабочих мест.

Техническое перевооружение узла учета газа состоит в полной замене узла учета.

Существующий узел учета потребления газа организован на базе расходомера - _____________________________________________________________________

Действующий узел учета потребления природного газа является морально устаревшим, не соответствует современной нормативной документации, подлежит демонтажу.

###### Основные показатели по газоснабжению

В качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 с Qрн=8075 ккал/м3

Максимальный часовой расход газа котлом определяется по формуле:

G=Qmax/ Qрн * ŋ (нм3/ч),

Где: Qmax - максимальная мощность котла, равна 762000 ккал/час;

Qрн - теплотворная способность газа, равна 8075 ккал/нм3;

ŋ   - КПД котла, 82,8%

Максимальный расход газа при работе на полной мощности котла Энергия-3, мощностью    0,762 Гкал/ч составит: G=762000 / (8075*0,828) =114 нм3/ч

Расход газа указан в нм3/ч, приведенных к 0,1013 МПа и Т = 293,15 К

| Наименование | Обоз | Ед. изм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MIN | MAX |
| Расход природного газа в отопительный период |  |  |  |  |
| Котел №1 Энергия-3 водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №2 Энергия-3М водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №3 Энергия-3М водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №4 Энергия-3 водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №5 Энергия-3М водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №6 Энергия-3М водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №7 Энергия-3М водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №8 Энергия-3 водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Котел №9 Энергия-3 водогрейный | G | нм3/ч | 63 | 114 |
| Расход природного газа котельной | G | нм3/ч | 63 | 1026 |
| Давление в подводящем газопроводе | Ри | кПа(МПа) | 140 (0,14) |  |
| Плотность газа | ρс | кг/м3. | 0,683 при t=20оС |  |

###### Основные проектные решения.

Конфигурация узла учета расхода газа

| Измеряемый параметр | Преобразователь | Устан-ный размер | Диапазон измерений | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод |  |  |  |  |
| Расход | Счетчик газа СТГ-100-650 | Ду=100 мм | Q min=20м3/ч Q max=650 м3/ч | 2 % от Q min до 0,1 Q max 1 % 0,1 Q maxдо Qmax |
| Потери давления на счетчике | Дифманометр ДСП-80 dP= 2,5 кПа кл.2,5 |  | 2,5 кПа | 2,5 % |
| Температура | Термосопротивление ТПТ-17-1, 100П, 0,00391 0С-1, кл. А | L=73 мм | t=-50-100 0С | (0,15+0,002*t) |
| Давление | Преобразователь абсолютного давления МИДА-ДА-13П-К-Ех-У2-0,5/0,4МПа-01-М20-П (4-20) мА |  | 0,4МПа | 0,5 % |
| Корректор |  |  |  |  |
| Объем газа, приведенный к стандартным условиям | СПГ-761.2 | 244х220х70 | 0-9*108 м3/ч 0-9*1011 м3 | Объем или массовый расход: ±0,05 %; сопротивления: ±0,15% |

Счетчик газа СТГ-100-650 имеет импульсный выход на корректор объема газа СПГ-761.2 Корректор соответствует ГОСТ 30319.1-2015, ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015, ГОСТ 8.586. (1-5) -2005, РД 50-411, ГОСТ Р 8.740-2011, ФР.1.29.2003.00885, МИ 2667-2011, МИ 3173-2008. Коэффициент сжимаемости газа вычисляется по уравнениям ГОСТ 30319.2-2015 на основе данных о плотности газа при стандартных условиях или по ГОСТ 30319.3-2015 на основе данных о компонентном составе. Для измерения давления газа в корпус счетчика устанавливается преобразователь абсолютного давления МИДА-ДА-13П-К-Ех-У2-0,5/0,4МПа-01-М20-П, Р=0,4МПа. Для измерения температуры газа в корпус счетчика (в защитной гильзе) устанавливается термопреобразователь ТПТ-17-1-100П-А4-Н-73. Для регистрации измеряемых параметров природного газа и приведения рабочего объема газа к стандартным 	условиям устанавливается корректор расхода газа СПГ-761.2 (АО НПФ «Логика» СПб). Корректор обеспечивает архивацию и вывод на дисплей всех измеряемых параметров.

Для обеспечения надежной работы счетчика в течение длительного срока эксплуатации в котельной перед счетчиком устанавливается фильтр для очистки газа от механических примесей типа ФГ16-100 Ду100 с индикатором загрязненности.

Для контроля потери давления на счетчике устанавливается дифманометр ДСП-80. Отбор перепада давления на счетчике осуществляется через штуцеры до и после счетчика. Геометрические размеры и форма отверстий для измерения перепада давления на счетчике выполнены в соответствии с п.9.2.3.3 и 9.2.3.4 ГОСТ Р8.740-2011).

Соединительные трубки для передачи перепада давлений от штуцеров до и после счетчика   к дифманометру должны иметь уклон к горизонтали не менее 1:12. Внутренний диаметр соединительных трубок должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 8         ГОСТ Р8.740-2011. Материал соединительных трубок должен быть коррозионностойким по отношению к измеряемому газу, его конденсату и сопутствующим компонентам.

На время снятия счетчика для ремонта и поверки предусмотрена установка имитатора.

Во избежание выхода счетчика из строя в результате пневмоудара при настройке системы защиты, обязательно вместо счетчика устанавливать имитатор.

Расчет газопровода на пропускную способность определен оптимальным соотношением перепада давления на участке газопровода и диаметра газопровода. Расчет газопровода на прочность и устойчивость выполнен с учетом величины и направления действующих на газопровод нагрузок, а также времени их действия, исключающий возможность разрушения и недопустимых деформаций газопроводов, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций. Толщина стенок труб и соединительных деталей газопроводов определена расчетом с учетом величины давления природного газа, внешних воздействий и коэффициентов надежности, принимаемых исходя из условий прокладки газопровода и обеспечения безопасности, а также с учетом материала труб.

- Обоснование выбора счетчика.

Пересчет объемного количества природного газа, измеренного при рабочих условиях к условиям по ГОСТ 2939-63.

Для газов, у которых коэффициент сжимаемости «Z» в диапазоне рабочих давлений от нормального (атмосферного) до 1,6 МПа и в диапазоне рабочих температур от -20 до +500С равен 1 (например, метан, воздух и др.) пересчет производится по следующей формуле:

Vр=Vn⋅Ph⋅(273.15+tg)293.15⋅(P+Pб)

где:   Vn- объем газа приведенный к условиям по ГОСТ 2939-63, нм3;

Vр- объем газа при рабочих условиях, м3;

Р - рабочее давление в зоне счетчика (избыточное), МПа;

Pб- барометрическое давление, МПа;

Рh – 0,1013 МПа - нормальное давление

tg- значение рабочей температуры газа на расстоянии не более 5D от счетчика.

Расход газа, потребляемого котлами (согласно данным на котлы):

###### Gmax = 1026 нм3/ч, приведенных к 0,1013 МПа и Т = 293,15 К.

Gmin = 63 нм3/ч, приведенных к 0,1013 МПа и Т = 293,15 К.

При Ри=0,14 МПа и t=+250С.

Vр max = 1026 *0.1013*(273.15+25) /293.15*(0.14+0.1013) = 438,07 м³/ч

Vр min = 63*0.1013*(273.15+25) /293.15*(0.14+0.1013) = 26,9 м³/ч

При Ри=0,14 МПа и t=-20°С.

Vn max = 505,52*0.1013*(273.15+(-20)) /293.15*(0.14+0.1013) = 371,95 м³/ч

Vn min = 63*0.1013*(273.15+(-20)) /293.15*(0.14+0.1013) = 22,84 м³/ч

К установке принят счетчик газа типа СТГ-100-650 Ду100 мм с диапазоном измерения расходов G = 20-650 м3/ч при основной относительной погрешности измерения объема газа в диапазоне расходов от Qmin до 0,1 Qmax ±2%, в диапазоне расходов от Qmax до 0,1 Qmax ±1%.

- Расчет перепада давления на счетчике

Расчет перепада давления на счетчике типа СТГ-100-650 Ду100 мм.

Для подбора средств измерений потери давления определяются верхний предел его диапазона измерений ΔРвп=1,5*ΔР,

где 1,5 – коэффициент, учитывающий 50% превышение допустимой потери давления ΔР на счетчике с течением времени;

ΔР – допустимое значение потери давления, Па;

Допускаемое значение потери давления (ΔР) на счетчике для конкретных рабочих условий рассчитывают по формуле:

dР=dPрpсРрсрРр, где

dPp =980Па – перепад давления на счетчике, определенный из графика перепада давления при расходе Qmax в рабочих условиях (из описания на счетчик), Па

Р=(Ризм.+Ра), МПа – давление газа (абсолютное) при конкретных рабочих условиях;

Ризм. Измеренное избыточное давление, Р=0,14 МПа;

Ра – атмосферное давление. Ра=0,1 МПа;

Рр – значение давление газа при стандартных условиях, для которых регламентированы потери (для которых построен график) Рр=0,101 МПа;

рс=0,684 кг/м3 – значение плотности измеряемого природного газа при стандартных      условиях;

рср=1,2 кг/м3 – значение плотности природного газа при стандартных

условиях, для которых регламентированы потери давления (для которых построен график);

ΔР=980*0,684*(0,14+0,1) /1,2*0,101=1327,4Па

ΔРвп=1,5*1327,4=1991,1Па=1,9 кПа

Для контроля потери давления на счетчике газа устанавливается дифманометр показывающий ДСП-80 на 2,5 кПа.

- Расчет погрешности измерений расхода:

δVc=δq2+δτ2+δв2+δк2=δv2+δв2+δк2, где

δVc- относительная погрешности измерений объемного расхода газа

при стандартных условиях;

δв- относительная погрешность вычислителя или корректора;

δv- относительная погрешность измерений объема при рабочих условиях;

δк- относительная погрешность определения коэффициента сжимаемости газа без учета погрешностей измерений давления и температуры газа;

δτ- относительная погрешность определения интервала времени;

δq- относительная погрешность измерений объемного расхода при рабочих условиях.

δVc=22+0,022+0,752=2,136%<±3%, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 N 4118) и ГОСТ Р8.741-2019.

- Автоматизация и контроль

Для коррекции показаний и приведения рабочего объема газа, прошедшего через расходомер к стандартным условиям, устанавливается корректор расхода газа СПГ-761.2 (АО НПФ «Логика» СПб). Корректор обеспечивает архивацию и вывод на дисплей всех измеряемых параметров.

Дистанционный контроль предусматривает контроль следующих параметров:

расхода газа – (счетчик газа СТГ-100– 1шт)

давления газа – (МИДА-ДА-13П– 1шт)

температуры газа – (термопреобразователь типа ТПТ-17- 1шт.).

Для обеспечения передачи данных о потреблении газа используется модем IRZ ATM31. В.

Установка местных приборов производится в соответствии с планом размещения закладных конструкций по чертежам ГСВ.

Для передачи сигналов от первичных преобразователей до корректора газа использованы контрольные кабели МКЭШ. Кабели защищены от механических повреждений и воздействия силовых полей гофрированными трубами.

При монтаже приборов, электропроводок и шкафа учета газа и при устройстве их заземления следует руководствоваться заводскими инструкциями, ПУЭ гл. 1.7, СП 77.13330.2011, СП 76.13330.2011

«Электротехнические устройства» и ФНиППБ «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом N542 от 15.11.2013 г

###### Указания по эксплуатации и мероприятия безопасности.

Эксплуатация газового хозяйства, включая узел учета газа, должна производиться в строгом соответствии с действующими нормативными документами, инструкциями и паспортами на установленное оборудование.

Мероприятия по технике безопасности выполнять в соответствии со ГОСТ 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, ГОСТ 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство.

Для содержания, обслуживания и надзора за работой газового хозяйства, включая узел учета, владелец должен иметь соответствующую лицензию.

Владелец обязан обеспечить содержание оборудования в исправном состоянии, а также безопасные условия его работы, организовав обслуживание, ремонт и надзор в соответствии с требованиями ФНиППБ «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»,

Владелец на основании ФНиППБ «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», инструкций заводов-изготовителей с учетом особенностей данного узла учета обеспечивает разработку и утверждение производственной инструкции для персонала. Производственная инструкция и схема газоснабжения должны быть вывешены в котельной. Кроме того, каждый работник обслуживающий газовое хозяйство и узел учета должен иметь такую инструкцию в личном пользовании. К производственной инструкции по обслуживанию прикладывается оперативная схема газопроводов котельной.

Владелец должен обеспечить:

- содержание оборудования в исправном состоянии;

- проведение своевременного планово-предупредительного ремонта и подготовку его к техническому освидетельствованию и государственной поверке;

- своевременное устранение выявленных неисправностей;

- обслуживание оборудования обученным и аттестованным персоналом;

- обслуживающий персонал - инструкциями, а также периодическую проверку знаний этих инструкций;

- выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций.

Ответственный за обслуживание газового хозяйства должен:

- регулярно осматривать оборудование в рабочем состоянии;

- проводить работу с персоналом по повышению квалификации;

- проводить техническое освидетельствование оборудования;

- хранить паспорта оборудования и инструкции заводов-изготовителей по их монтажу и эксплуатации;

- проводить противоаварийные тренировки с персоналом;

- проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

- участвовать в комиссии по аттестации и периодической проверке знаний у обслуживающего

персонала.

Ответственный за газовое хозяйство имеет право:

- отстранять от обслуживания персонал, допускающий нарушения инструкций или показавший неудовлетворительные знания;

- представлять владельцу предложения по привлечению к ответственности инженерно-технических работников и лиц из числа обслуживающего персонала, нарушающих правила и инструкции;

- представлять владельцу предложения по устранению причин, порождающих нарушения требований правил и инструкций.

Внеочередные технические обследования (диагностика технического состояния) газопроводов должны проводиться по истечении расчетного ресурса работы, принимаемого для стальных газопроводов 40 лет. Экспертиза газового оборудования, находящегося в эксплуатации, проводится по завершении срока его службы, устанавливаемого заводом изготовителем. При отсутствии этих сведений диагностирование производится через 20 лет.

Средний срок службы счетчика газа и термопреобразователя – не менее 12 лет.

###### Технологические решения

Работы по монтажу узла учета будут проводиться на действующей котельной в стесненных условиях методом узловой сборки с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования: котлы;

Внутренняя проводка в зданиях котельных не обесточена, напряжение в сети составляет 380 В, что является высоким (выше 42 В) и опасным для человека.

Для прокладки газопроводов используются стальные электросварные трубы по 10704-91 и трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.

Изготовление и монтаж газопроводов производить в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Счетчик газа СТГ-100 монтируется на горизонтальном участке газопровода Ду 100. До и после счетчика предусмотрена установка 2-х шаровых кранов Ду 100 с механическими редукторами, для плавного открытия (закрытия)

Для крепления горизонтального участка газопровода используются опоры, изготовленные из швеллера 8

Сварные соединения стальных труб должны соответствовать ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов»

Перед сборкой и сваркой узлов газопровода произвести продувку сжатым воздухом для очистки внутренней полости от окалины, влаги. Провести испытания на герметичность. Испытание на герметичность производить с установленным оборудованием узла учета, в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы»

После производства испытаний окрасить собранный участок эмалью за 2 раза по грунту в соответствии с указаниями    ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

Проверку сварных стыков стальных газопроводов провести физическими методами контроля.

Перед началом строительно-монтажных работ пробно-допускные стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и статический изгиб (загиб) по ГОСТ 6996-66 с изменениями N1, 2, 3, 4.

Механические свойства стыков стальных труб с условным проходом свыше 50 определяют испытаниями на растяжение и изгиб образцов (вырезанных равномерно по периметру каждого отобранного стыка) со снятым усилением в соответствии с ГОСТ 6996-66 с изменениями N1,2,3,4.

Результаты механических испытаний стыка считаются неудовлетворительными, если:

- среднеарифметическое значение предела прочности трех образцов при испытании на растяжение будет менее значения нормативного предела прочности основного металла трубы;

- среднеарифметическое значение угла изгиба трех образцов при испытании на изгиб будет менее 120° для дуговой сварки и менее 100° — для газовой сварки;

- результат испытаний хотя бы одного из трех образцов по одному из видов испытаний будет на 10 % ниже нормативного значения показателя прочности или угла изгиба.

После монтажа провести вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадке временного хранения, в соответствии с техническим регламентом обращения со строительными отходами.